- 上海市地方标准《医疗机构发热门诊设置规范》编制说明

一、项目背景

- （一）任务来源

近年来，全球新发传染病不断涌现，部分传染病已在全球多个国家和地区引起了流行，例如2003年的SARS、2009年的甲型H1N1流感、2013年人感染H7N9禽流感、2015年的MERS和寨卡病毒病以及2020年的新型冠状病毒肺炎疫情等，均对人类健康和公共卫生安全造成严重影响。上海作为国际化的超大型城市，人员流动频繁，同时面临本地常见传染病和输入、新发传染病的双重威胁，传染病防控形势严峻。由于“发热”是传染病的常见主要症状，发热门诊作为以“发热”为主要临床表现的传染病可疑病例诊治排查的重要场所，在病例的“早发现、早报告、早隔离、早治疗”中发挥了不可替代的作用。

发热门诊最早出现在2003年非典疫情防控时期。2003年5月21日，为加大传染病非典型肺炎疫情控制力度，加强医疗机构发热门（急）诊管理，减少医疗机构内的交叉感染，卫生部印发《医疗机构发热门（急）诊设置指导原则（试行）》。在2003年SARS疫情防控期间，上海通过发热门诊开展可疑病例的筛查，第一时间采取隔离措施，有效的控制了疫情。2003年，上海市卫生局制定并下发《上海市医疗机构传染病专用门诊设置的基本卫生要求》（沪卫规建〔2003〕89号），进一步明确了本市医疗机构传染病专用门诊的设置原则和总体卫生要求。2004年，原卫生部印发《卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建设的通知》（卫医发〔2004〕292号），要求二级以上综合医院要建立感染性疾病科。根据通知要求，上海进一步加强了感染性疾病科专用门诊、人员配置、培训演练等方面的建设。

发热门诊、发热哨点诊室是传染病防控的重要哨点。新冠肺炎疫情发生后，为有效落实“四早”，上海进一步强化发热门诊、发热哨点诊室建设。2020年3月15日，上海市卫生健康委员会印发《关于加强本市发热门诊设置管理工作的通知》（沪卫医〔2020〕017号），建立完善了发热门诊长效管理机制，制定了《上海市发热门诊基本设置标准（试行）》、《上海市发热哨点诊室设置要求（试行）》。

2020年5月，上海市疾病预防控制中心申请负责制定《医疗机构发热门诊设置规范》，由上海市卫生健康委员会提出并由医疗服务标准化技术委员会归口；2020年 6 月上海市市场监督管理局纳入2020年度第四批上海市地方标准制修订项目计划。

- （二）预期目标

《医疗机构发热门诊设置规范》适用于本市开设发热门诊的各级各类医疗机构。标准具体明确了医疗机构发热门诊的选址、开设要求、平面布局、区域设置、空调通风、消毒卫生要求与废弃物处理、人员要求、信息报告要求等，更全面、详细地为医疗机构发热门诊设置提供支撑。医疗机构依据本标准开展自我评估，疾病预防控制机构依据本标准对发热门诊就诊病例开展监测，卫生监督机构可参照本标准对医疗机构设置情况开展卫生监督执法，卫生行政部门可参照本标准对医疗机构发热门诊设置情况进行评判，并作为区域性医疗中心建设的参考依据。通过本标准在全市的实施应用，以期进一步规范本市医疗机构发热门诊设置情况，充分发挥医疗机构哨点作用，落实传染病“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，做好院内感染控制，切实提高本市传染病监测预警与应急应对能力，保障人民群众生命健康安全，同时也为卫生行政部门监督管理提供参考。

- （三）主要起草单位情况

为确保本标准修订工作顺利推进，市疾病预防控制中心组织成立了标准修订编写组，邀请上海市卫生健康委员会监督所、徐汇区疾病预防控制中心、上海市第六人民医院、复旦大学附属儿科医院、儿童专科医院、社区卫生服务中心等专业人员参与。成员涵盖疾病控制、卫生监督、临床诊疗和感染控制。

二、标准编制原则

- 坚持协调性和一致性原则，注重与现行法律法规、基础标准、国际文件的要求保持一致

标准制定过程中，立足本市医疗机构发热门诊在呼吸道传染病等疫情防控中的重要哨点作用，吸收国务院联防联控机制、国家卫生健康委员会、上海市卫生健康委员会等相关文件要求，注重与现行法律法规、基础标准等相关文件要求保持一致。

2020年6月9日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《关于发挥医疗机构哨点作用做好常态化疫情防控工作的通知》（联防联控机制综发〔2020〕186号），提出要充分发挥发热门诊、基层医疗机构的“哨点”作用做好常态化疫情防控的工作要求，发现发热等可疑病例要详细登记相关信息。

2020年8月17日，为进一步强化发热门诊对急性传染性疾病的筛查、预警和防控作用，国家卫生健康委员会、国家发展改革委员会制定了并印发了《发热门诊建筑装备技术导则（试行）》（国卫办规划函〔2020〕683号），内容涵盖发热门诊设置总则、建筑设计、结构及设备设施要求、废弃物处理4个方面。

为提高基层医疗卫生机构对传染病患者的发现和预警能力，2020年12月2日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《关于加强基层医疗卫生机构发热诊室设置的通知》（联防联控机制综发〔2020〕267号），进一步提出发热诊室的预检分诊设置要求、工作要求、房屋及设备要求、人员要求和感染防控要求。根据国务院联防联控机制通知要求，结合实际情况，2021年1月20日，上海市卫生健康委员会进一步印发《关于进一步加强本市社区发热哨点诊室管理和发热诊室建设的通知》（沪卫基层〔2021〕2号），制定了《上海市社区卫生服务中心发热哨点诊室设置运行指引》，进一步织密织牢公共卫生防护网。

2021年9月13日，为进一步落实“四早”、“四集中”要求，切实规范发热门诊和新冠肺炎定点救治医院设置管理，不断提高发热门诊和定点医院疫情防控能力，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组印发《发热门诊设置管理规范》、《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》，对发热门诊和定点医院设置与管理提出了具体要求。

在本标准研制过程中，均充分吸收了上述国家和本市最新的文件要求，并注重与相关法律法规、标准相衔接。

- （二）坚持实践性原则，注重提炼已有经验

标准制定过程中，力求调研充分，征求意见范围覆盖开设发热门诊的一、二、三级医疗机构、申康医院管理中心、全市16家区疾病预防控制中心、上海市各区卫生健康委员会监督所和市卫生健康委员会相关处室，内容涵盖了发热门诊的选址、开设要求、平面布局、区域设置、空调通风、消毒卫生要求与废弃物处理、人员要求、信息报告要求等，结合督导调研和疫情防控中的实践经验，尽可能了解本市医疗机构发热门诊设置现状和难点。标准结合政府相关文件要求和发热门诊工作实际，目的是使全市各级医疗机构发热门诊可以参照标准进行发热门诊设置，合理规划平面布局，做好院内感染控制，促进各项工作的规范开展，具备可操作性。

（三）坚持问题导向原则，注重过程和结果指标相结合

针对本市医疗机构发热门诊设置的工作现状和存在问题，标准制定项目工作组对具有代表性、普遍性的问题进行针对性分析，通过专家研讨会议等形式，寻求解决方案，全面涵盖发热门诊设置中从硬件到软件、从人力到物力、从监测到防控所需条件的各个环节。

三、标准编制过程

- （一）启动阶段

2020年 7 月，市疾病预防控制中心组建标准编写组，启动标准修订工作，建立定期会商、讨论机制。

- 广泛调研、充分研讨，形成标准工作组讨论稿

标准制定前，标准制定项目工作组广泛查阅国内外相关文献资料、学习标准化建设相关文件和标准、研读医疗机构发热门诊设置相关政策文件，充分了解本市医疗机构发热门诊设置的实际情况、面临的现状和存在的问题。在此基础上，结合系统性原则，标准编写组拟定标准框架和标准制定原则。

2020 年 8 月至 2021年1月、2021年5-8月，标准编写组成员结合日常工作，分别对不同级别的医疗机构发热门诊进行现场调研，详细了解医疗机构发热门诊建筑布局、硬件设施、人员配置、消毒隔离、信息化建设等情况，收集工作中的实际困难、困惑和建议。在深入调研的基础上，结合文件和标准要求，形成了标准工作组讨论稿。

- （三）多方听取意见，形成标准征求意见稿

2021年 1 月 13 日，标准编写组召开第一次标准讨论会议，来自疾病控制、卫生监督、医疗机构等十余名与会专家对标准内容进行充分讨论。

2021年 1 月至 7 月，标准编写组继续对部分医疗机构进行深入交流和调研，进一步梳理国家和本市最新的文件与通知要求。

2021 年 7 月 22 日，召开第二次标准讨论会议，会上逐条斟酌标准条款内容和编制说明，形成标准征求意见稿。

- （四）广泛征求意见，不断修改完善，形成标准送审稿

2021年 9月至10 月，标准在全市范围内广泛征求意见，共收到回函回复19份，其中疾病预防控制机构4份、卫生监督机构1份、三级医疗机构7份、二级医疗机构3份、社区卫生服务中心2份、上海市质量和标准化研究院1份、上海市质量管理科学研究院1份。收到意见和建议107条，其中吸收采纳89条、部分采纳和修改后条款变更 8条、暂不采纳10条。

2021年 10 月29日，标准编写组对反馈的意见逐一讨论，确认是否采纳，对标准进行了修改，对不采纳意见给出充分的理由，形成标准修改稿。

2021年11月2日，标准编写组再次邀请卫生行政部门、区疾病预防控制中心、医疗机构召开专家会，对修改稿征求意见，进一步完善标准。

2021年12月，标准编写组将标准修改稿送上海市医疗服务标准化技术委员会审核，并根据审核意见对标准进行了修改，形成标准送审稿。

四、标准主要结构与关键技术内容说明

- （一）标准主要结构

本文件规定了发热门诊的选址、开设要求、平面布局、区域设置、空调通风、消毒卫生要求与废弃物处理、人员要求、信息报告要求等。

本文件适用于开设发热门诊的二级及以上医疗机构，社会办医疗机构可参照设置。社区卫生服务中心目前主要是依托社区发热诊室（哨点）实现发热病人的监测、处置，不具备发热门诊的功能，目前国家和本市对发热诊室（哨点）的设置已有相关标准。

1.选址

医疗机构发热门诊在选址时需考虑地理位置、标识、场地、车辆停放等方面，并需结合医院建筑设计综合考虑。

2.开设要求

规定了发热门诊的开设要求。

3.平面布局

规定了发热门诊内部空间主要组成部分以及通道和出入口要求。附录A发热门诊平面布局及流程示意图为资料性附录，发热门诊设置需满足日常工作的需要，各医疗机构可结合院内实际情况，参考本附录合理规划发热门诊布局，组织人员、物品进出流程，做好院内感染控制。

4.区域设置

规定了医疗机构发热门诊清洁区、潜在污染区、污染区的功能用房组成及相应的设置要求。

5.空调通风

规定了医疗机构发热门诊通风、空调系统、送风和排风系统等的具体要求。

6.消毒卫生要求与废弃物处理

规定了医疗机构发热门诊医务人员手卫生、空气净化与消毒、环境和物体表面清洁与消毒、呕吐物处置、环境要求、医疗废物处理的相关要求。

7.人员要求

规定了发热门诊医生、护士、保洁人员、安保人员、专家组等相关人员的人员配备、培训和防护等要求。

8.信息报告要求

规定了本市各级医疗机构发热门诊信息化建设所需要的硬件、软件要求、信息报告要求和安全要求。

（二）关键技术内容说明

1.适用范围

本文件适用于开设发热门诊的二级及以上医疗机构。

发热门诊是呼吸道传染病患者发现和诊治的首道关口，具有“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的重要功能。2003年SARS疫情发生后，原上海市卫生局制定并印发《上海市医疗机构传染病专用门诊设置的基本卫生要求》（沪卫规建〔2003〕89号），规定了发热门诊设置的基本卫生要求。新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，我国进一步强化医疗机构发热门诊建设，规范发热门诊设置管理，先后出台《关于印发发热门诊建筑装备技术导则（试行）的通知》（国卫办规划函〔2020〕683号）、《关于印发<发热门诊设置管理规范>、<新冠肺炎定点救治医院设置管理规范>的通知》（联防联控机制医疗发〔2021〕80号）。2020年3月，上海市卫生健康委员会印发《关于加强本市发热门诊设置管理工作的通知》（沪卫医〔2020〕017号），提出建立完善发热门诊长效管理机制，制定了《上海市发热门诊基本设置标准（试行）》，从基本设置要求、人员配备、空间布局、诊室和隔离留观室要求、空气流通及消毒要求、废弃物处理、信息系统建设要求，进一步加强发热门诊建设。本标准在国家和本市相关文件的基础上，与相关标准相衔接，适用于开设发热门诊的各级各类医疗机构，新建发热门诊亦可参考此标准进行建筑设计、规划与设置。

2.条款4选址的依据

发热门诊主要接诊对象为以呼吸道传染病为主的传染病疑似、确诊患者或排查人员，接诊对象具有一定的传染病或潜在的传染性，因此需要符合呼吸道传染病防控的相关要求。在选址时要考虑患者就诊方便，在患者进入医疗机构主入口后与其他患者可有效分流，尽可能减少人员交叉。通过在医院内设置醒目标识，指引患者就医，避免穿越医疗机构其他建筑。标准在选址时还需考虑发热门诊与周围建筑或公共活动场所的距离，应设置不小于20m的卫生隔离带。根据国务院联防联控机制《关于印发<发热门诊设置管理规范>、<新冠肺炎定点救治医院设置管理规范>的通知》（联防联控机制医疗发﹝2021﹞80号）中对于发热门诊选址的相关要求,本标准做了进一步明确。

3.条款5开设要求的依据

发热门诊应满足区域以发热、上呼吸道感染症状为主的患者就诊需要，与其他患者有效分诊，避免患者远距离就诊。根据2020年上海市卫生健康委印发的《关于加强本市发热门诊设置管理工作的通知》（沪卫医﹝2020﹞17号）要求，“市级、区级医院以及远郊地区社区卫生服务中心发热门诊实行24小时值班制”。因此，发热门诊应全年开设24小时门诊。发热门诊内部的区域设置和空间布局应相对固定，不得随意关闭和变换用途，确需调整的需要报行政部门审批。

4.条款6平面布局的相关要求

发热门诊为独立建筑，出入口和通道均须与医疗机构其他区域有效区分，并且需要有醒目标识，避免误入。发热门诊的平面布局需满足感染控制的需要，合理进行清洁区、潜在污染区、污染区的建筑设计和流程规划。发热门诊在平面布局设计中，应充分考虑感染防控的需要，合理组织污染物品、清洁物品运送线路，避免交叉感染。综合国家卫生健康委员会《关于印发发热门诊建筑装备技术导则（试行）的通知》（国卫办规划函﹝2020﹞683号）、国务院联防联控机制《关于印发<发热门诊设置管理规范>、<新冠肺炎定点救治医院设置管理规范>的通知》（联防联控机制医疗发﹝2021﹞80号）以及本市相关文件要求，发热门诊在平面布局设计中应清晰划分清洁区、污染区、潜在污染区，并注明就诊人员、医务人员出入口及通道，清洁物品、污染物品出入口及通道。本标准附录A提供了发热门诊清洁区、潜在污染区和污染区的平面布局示意图以及人员、物品进出发热门诊的流程，可供医疗机构发热门诊设计时进行参考。在附录A制定过程中，参考了国家卫生健康委员会《关于印发发热门诊建筑装备技术导则（试行）的通知》（国卫办规划函﹝2020﹞683号）的附件1《发热门诊流程示意图》，并对污染区、潜在污染区、清洁区的内部设置和人员、物品流向做了进一步细化，同时，将潜在污染区第一缓冲间、第二缓冲间的设置予以明确。

5.条款7区域设置的相关要求

（1）条款7.1污染区的设置依据

发热门诊污染区是发热门诊中感染风险最高的区域，应满足“六不出门”的要求，即患者在发热门诊污染区可完成“挂号、检验、检查、取药、治疗、留观”六大关键环节。患者活动区域及相关污染物品等均应设置在污染区，主要包括：患者专用通道、预检处、候诊区、诊室、隔离留观室、污物间及污物传输通道、患者卫生间、挂号处、收费处、药房、护士站、抢救室、输液室、检验室、放射检查室、辅助功能检查室、标本采集室等。为减少患者的交叉感染，7.1.2提出了在预检处、挂号处、收费处、药房等可以充分利用信息化手段和自助服务。根据《关于加强本市发热门诊设置管理工作的通知》（沪卫医〔2020〕017号）的相关要求，在7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.1.7、7.1.8、7.1.9、7.1.10、7.1.11、7.1.12等条款中对于发热门诊预检处、候诊区、诊室、隔离留观室、输液室、检验室、放射检查室的数量、面积和设施均制定了具体要求。

在条款7.1.4中，本标准增加了对于候诊区的面积要求，并增加“应根据近3年的单日最高就诊人次数，设定符合医院实际的候诊面积”，各改建的发热门诊可根据实际接诊情况规划候诊区面积。

发热门诊除接诊发热病例外，同时需具备对新型冠状病毒肺炎、人感染H7N9禽流感、不明原因肺炎等可疑传染病病例进行排查的功能，因此，本标准在制定过程中增加了条款7.1.5，明确要求应将具有流行病学史的患者在单独区域接诊和处置，尽量减少院内交叉感染。

在条款7.1.6中，对发热门诊的诊室数量做了进一步规范，发热门诊可根据就诊量至少设置2间诊室，均应为单人诊室，如发热门诊就诊量较少，其中1间可作为备用诊室，用于隔离诊治可疑传染病病例等。对于新建的发热门诊，应至少设置3间诊室和1间备用诊室。为满足儿童发热病例的就诊需要，有条件的医疗机构可在发热门诊区域分别设置儿童诊室、成人诊室，儿童可疑传染病病例应在发热门诊诊室接诊。

在条款7.1.7中，对诊室的面积和必要的诊疗用品做了进一步明确，诊室净使用面积不小于8m2。此外，手卫生是院内感染防控的重要环节，发热门诊诊室作为接诊患者的主要场所，感染风险相对较高，因此在诊室内应设置非手触式的洗手装置，医务人员及时做好手卫生，减少交叉感染。

根据国务院联防联控机制《关于印发<发热门诊设置管理规范>、<新冠肺炎定点救治医院设置管理规范>的通知》（联防联控机制医疗发﹝2021﹞80号）要求，发热门诊应设置留观室，三级医院不少于10～15间，二级医院不少于5～10间，其他设置发热门诊的医疗机构也应设置一定数量留观室。在条款7.1.8中，本标准进一步明确了隔离留观室的数量要求，三级医院不少于10间，二级医院不少于5间，其他设置发热门诊的医疗机构也应设置一定数量隔离留观室。考虑到发生传染病疫情流行时的疫情防控需要，发热门诊应预留可拓展床位应对突发传染病疫情期间防控救治需求，可设置在发热门诊污染区内或相对独立区域。

发热患者不得与其他患者在同一输液室进行治疗，因此在发热门诊应设置患者专用的输液室，7.1.10对输液室的相关要求做了规定，医疗机构可根据实际就诊情况，动态调整输液椅和输液架的数量。为降低呼吸道传染病患者对其他患者的传染风险，呼吸道传染病患者的检验和放射检查等均应在发热门诊污染区内开展，因此7.1.11、7.1.12对检验室和放射检查室应配备的相关设备做了规定。

（2）条款7.2潜在污染区的设置依据

潜在污染区位于清洁区与污染区之间，亦被称为“半污染区”、“缓冲间”，在不同文件中的对于潜在污染区的划分略有不同。2020年3月，《关于加强本市发热门诊设置管理工作的通知》（沪卫医〔2020〕017号）中规定，潜在污染区“可分为存放及穿戴防护用品区、脱卸防护用品区及摆放使用后防护用品区”。2020年8月，《关于印发发热门诊建筑装备技术导则（试行）的通知》（国卫办规划函〔2020〕683号）中规定，半污染区主要包括治疗室、消毒室、留观区的护士站、护理走道等。2021年9月，《关于印发<发热门诊设置管理规范>、<新冠肺炎定点救治医院设置管理规范>的通知》（联防联控机制医疗发〔2021〕80号）中规定，污染区与清洁区之间应至少设置2个缓冲间（即潜在污染区），分别为个人防护用品第一脱卸间和第二脱卸间，穿戴防护用品区应设置在清洁区。工作人员在个人防护用品脱卸过程中具有较高的暴露风险，为严格做好院内感染控制，本标准按照国家最新的文件要求规范了发热门诊潜在污染区的设置要求，将潜在污染区划分为个人防护用品第一脱卸间、第二脱卸间，明确缓冲间的净使用面积、设施设备的相关要求。

（3）条款7.3清洁区的设置依据

清洁区是在发热门诊中不易受到患者血液、体液和病原微生物等物质污染及传染病患者不应进入的区域。穿戴防护用品区设置在清洁区，工作人员在清洁区穿戴个人防护用品后方可通过潜在污染区进入污染区，尽可能的减少工作人员的暴露风险。工作人员在完成污染区相关工作后，应在潜在污染区完成个人防护用品的脱卸，不得将使用过的个人防护用品带入清洁区。为避免患者或其他无关人员误入，有条件的医疗机构应在工作人员出入口处配备门禁设备。

6.对条款8空调通风的依据

发热门诊空调通风系统的设计需满足对于呼吸道传染病防控的需要，控制发热门诊内空气流向，防止污染空气扩散，尽可能的减小传染范围，从而有效切断通过空气或气溶胶导致的疫情传播。发热门诊内的空调需分区设置，控制气流流向。空调通风相关内容在《关于加强本市发热门诊设置管理工作的通知》（沪卫医〔2020〕017号）、《关于印发<发热门诊设置管理规范>、<新冠肺炎定点救治医院设置管理规范>的通知》（联防联控机制医疗发〔2021〕80号）均有涉及，明确提出发热门诊空调系统应独立设置，设新风系统，满足全新风运行要求，规定了“禁止使用的空调系统”。本标准在国家相关要求的基础上，进一步对空调冷凝水处理、进风口、排风口和取风口位置、气流方向等提出具体要求。此外，空气幕吹出的高速空气会加快空气中病毒、细菌的扩散，因此发热门诊不应设置空气幕。

7.对条款9消毒卫生要求与废弃物处理的依据

为防止带有病原体的废弃物引起二次污染，发热门诊的废弃物均应按医疗机构污染物处理管理条例进行处理。发热门诊污染区、潜在污染区的生活垃圾可能被病原体污染，需参照医疗废物进行处置。发热门诊的空气、环境和物体表面等均需要配备相应的消毒处置设施设备或消毒用品，并按《GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准》、《WS/T 311-2009 医院隔离技术规范》、《WS/T 313-2009 医务人员手卫生规范》、《WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范》、《WS/T 368-2012 医院空气净化管理规范》、《WS/T 512-2016 医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》、《DB31/T 689.1-2020 感染预防技术要求 第1部分：个人防护用品使用规范》、《HJ 421-2008 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》、《放射诊疗管理规定》做好清洁消毒与污废水、废弃物处理。部分传染病可通过病媒生物传播，因此发热门诊需要配备防昆虫（蚊、蝇、蚤等）和动物（鼠类等）入侵的措施。

部分呼吸道传染病可通过被病原体污染的手、气溶胶进行传播，因此，在给排水系统设计时需考虑尽可能减少疫情传播的风险，穿墙的给水管、排水通气管等均应设置套管，并密封，避免漏气造成污染空气的扩散。地漏应尽可能少设，一般仅在污洗间、卫生间等处设置地漏，且地漏需要水封，防止气体外溢。污废水均需要消毒后才能排至院区污水管网中。

8.对条款10人员要求的依据

发热门诊需要配备经过传染病防控、个人防护等技术培训的医护人员，按照不同级别配备相应数量的医护人员。院内需要设置相应的专家组，在发现可疑传染病病例时可以及时启动院内专家组会诊，开展病例排查和诊治，专家组应满足多学科需要。根据《关于印发<发热门诊设置管理规范>、<新冠肺炎定点救治医院设置管理规范>的通知》（联防联控机制医疗发〔2021〕80号）文件要求，发热门诊需要配备专职保洁人员，避免与其他门急诊、住院病区混用，且不得由发热门诊的医务人员兼职。保洁人员、安保人员承担发热门诊区域清洁消毒和安保工作，存在交叉感染风险，如操作不当可能造成疫情的传播，因此保洁人员、安保人员必须为发热门诊专职人员，并应切实做好感染控制、个人防护相关培训与考核，提高防病技能。发热门诊所有工作人员直接接触传染病患者或被患者污染的物品和环境，属高风险职业人员，因此在上岗前应做好身体健康和心理状况评估，并接种疫苗，在工作期间需做好自我健康监测，发生异常症状应及时报告。

9.对条款11信息报告要求的依据

当前计算机技术日益发展，无纸化、电子化、信息化是大势所趋。本部分详细规定了医疗机构发热门诊信息化建设所需要的各项工作要求。硬件中如信息化建设的“互联互通互认”、健康信息网、电脑、打印机、有线无线网络等基本的设备配置；软件中如系统账号的开通与安全维护、运维与升级、信息安全等要求均作了相应规定，保护病例个人隐私，避免舆情和其他不可估的事件发生。

发热门诊在传染病防控中起到重要的哨点作用，应按照《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《上海市公共卫生应急管理条例》、《上海市传染病防治管理办法》等相关法律法规和管理办法的要求做好信息报告和疫情处置；同时，应根据《上海市传染病监测方案》等相关文件要求，开展传染病监测工作，做好信息报告。目前，我国尚无针对发热门诊信息系统功能规范、基本数据集的相关卫生信息标准。2020年12月，本市印发《上海市医疗机构发热病例信息采集报告工作规范（2020年版）》，进一步明确医疗机构发热病例的信息采集内容与要求。此外，发热门诊作为医疗机构的重要组成部分，应切实做好信息安全和数据安全，采取必要的措施加强信息报送中数据流转的安全性、可靠性和规范性。

（三）重大分歧意见的处理

本标准制定过程中无重大分歧意见。

五、与现行法律、法规、文件和标准相关情况的说明

发热门诊是呼吸道传染病患者发现和诊治的哨点，在呼吸道传染病疫情防控中发挥重要作用。2003年非典疫情发生后，为加强医疗机构发热门（急）诊管理，减少医疗机构内的交叉感染，卫生部印发《医疗机构发热门（急）诊设置指导原则（试行）》。上海市卫生局制定并下发《上海市医疗机构传染病专用门诊设置的基本卫生要求》（沪卫规建〔2003〕89号），进一步明确了本市医疗机构传染病专用门诊的设置原则和总体卫生要求，对呼吸道发热门（急）诊亦制定了具体卫生要求。2004年，卫生部印发《卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建设的通知》（卫医发〔2004〕292号），要求二级以上综合医院要建立感染性疾病科，明确二三级医院感染性疾病科门诊应设置独立的挂号收费室、呼吸道（发热）患者的候诊区、诊室、治疗室等并配备相应的防护设备和设施，合理配置医务人员。

《GB 50849传染病医院建筑设计规范》规定了传染病医院和综合性医院的传染病区的建筑设计，规定了总则、术语和缩略语、传染病医院流程、选址与总平面、建筑设计、给水排水、污水处理和消防、采暖通风与空气调节、电气、智能化、医疗气体等10个方面，但在门诊设置方面，仅提到“门诊部应按肠道、肝炎、呼吸道门诊等不同传染病种分设不同门诊区域，并应分科设置候诊室、诊室”。

新型冠状病毒肺炎疫情发生后，2020年3月，上海市卫生健康委员会印发《关于加强本市发热门诊设置管理工作的通知》（沪卫医〔2020〕017号），提出建立完善发热门诊长效管理机制，制定了《上海市发热门诊基本设置标准（试行）》，从基本设置要求、人员配备、空间布局、诊室和隔离留观室要求、空气流通及消毒要求、废弃物处理、信息系统建设要求，进一步加强发热门诊建设。上述文件对医疗机构发热门诊设置提出了工作要求，但不涉及发热门诊各区域相关功能用房的具体设置要求、给排水要求等。上述文件在本标准研制过程中作为重要参考依据。

目前，我国尚无现行有效的医疗机构发热门诊设置规范的国家标准，其他省市亦未出台有关发热门诊设置的相关标准。在标准研制过程中，为进一步强化医疗机构发热门诊建设，规范发热门诊设置管理，2020年8月，我国出台《关于印发发热门诊建筑装备技术导则（试行）的通知》（国卫办规划函〔2020〕683号）。2021年9月，我国进一步出台《关于印发<发热门诊设置管理规范>、<新冠肺炎定点救治医院设置管理规范>的通知》（联防联控机制医疗发〔2021〕80号）。以上文件在本标准制定过程中作为重要参考依据，本标准与其保持一致。

在本标准研制过程中，医疗机构建筑设计等标准和文件的相关要求，参考《GB 50849-2014 传染病医院建筑设计规范》、《GB 51039-2014 综合医院建筑设计规范》、《GB 19489-2008 实验室 生物安全通用要求》、《GB 50346-2011 生物安全实验室建筑技术规范》、《GB 27421-2015 移动式实验室 生物安全要求》等；同时借鉴近年来国家有关医疗机构消毒隔离和医疗废弃物处理的相关标准和文件要求，包括《GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准》、《WS/T 311-2009 医院隔离技术规范》、《WS/T 313-2009 医务人员手卫生规范》、《WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范》、《WS/T 368-2012 医院空气净化管理规范》、《WS/T 512-2016 医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》、《DB31/T 689.1-2020 感染预防技术要求 第1部分：个人防护用品使用规范》、《HJ 421-2008 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》、《放射诊疗管理规定》等，使技术要求和表述与其一致。此外，2020年9月广东省卫生健康委办公室印发的《发热门诊和发热诊室规范化建设指引（试行）》（粤卫办规划函〔2020〕37号）亦作为本标准的参考。

六、标准宣贯实施的建议

本标准是在国家和本市相关文件要求的基础上，结合本市传染病防控实际需要和发展要求制定的，制定期间征询了上海市疾病控制、卫生监督、医疗机构等多部门的意见，并经过多次讨论、反复修改形成的，符合国家和本市现阶段对医疗机构发热门诊设置的相关要求。

标准发布后，建议加强本标准推广的力度，分别对疾病预防控制机构、卫生监督机构、开设发热门诊的医疗机构开展广泛深入地标准解读、宣传和培训，以期通过本标准的实施应用，进一步规范本市医疗机构发热门诊标准化建设工作、提升传染病早期监测预警与应急应对能力，更好地保障城市安全和人民健康。

标准发布后同步做好标准实施情况的跟踪，持续跟进与医疗机构发热门诊设置、传染病防控相关的新要求和新进展，及时了解本标准实施中存在的问题，为标准今后的修订工作尽早做好准备。

《医疗机构发热门诊设置规范》

标准编写组

2023年2月10日

附件：(包括参考文献、召开的研讨会等)

- 附件1  文献调研清单

（一）标准

1.国家标准

GB 18466 医疗机构水污染物排放标准

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

GB 27421 移动式实验室 生物安全要求

GB 50346 生物安全实验室建筑技术规范

GB 50849 传染病医院建筑设计规范

GB 51039 综合医院建筑设计规范

2.行业标准

WS/T 311 医院隔离技术规范

WS/T 313 医务人员手卫生规范

WS/T 367 医疗机构消毒技术规范

WS/T 368 医院空气净化管理规范

WS/T 512 医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范

HJ 421 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准

（二）国家相关文件

医疗卫生机构医疗废物管理办法 中华人民共和国卫生部 2003年

医疗废物管理条例 中华人民共和国国务院 2011年

放射诊疗管理规定 中华人民共和国卫生部 2016年

关于印发发热门诊建筑装备技术导则（试行）的通知 国家卫生健康委员会办公厅、国家发展改革委员会办公厅  2020年

关于加强本市发热门诊设置管理工作的通知 上海市卫生健康委员会 2020年

关于进一步加强医疗机构感控人员配备管理相关工作的通知 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组 2021年

关于印发《发热门诊设置管理规范》、《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》的通知 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组 2021年

- 其他参考文献

关于加强本市发热门诊设置管理工作的通知 上海市卫生健康委员会 2020年

《发热门诊和发热诊室规范化建设指引（试行）》（粤卫办规划函〔2020〕37号）